江苏省东台中学城东校区

空调接电和教学楼厕所接电工程招标文件

江苏省东台中学城东校区空调接电和教学楼厕所接电工程己经教育局立项批准（东教财字〔2014〕第159号），根据有关文件规定，决定按照“公开、公平、公正”的原则，采用公开招标方式，择优选定施工单位。现邀请合格的潜在投标人参加本项目的投标。

一、招标内容及要求：

1、招标范围：本次招标范围为东中教育集团城东校区14台5P空调拉接三相五线电源，23台3P空调以及教学楼一、二、三部的60个厕所红外线自动冲水系统拉接单相电源工程。

2、施工位置及安装要求：

| 序号 | 位置 | 工程量及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼一层接待室 5P空调电源 （2台） | 路线：从一层配电室经吊顶内桥架至一层接待室2台空调，路线长度约55m（其中桥架长约 23 m； 槽板长约27 m）； 配线：ZR-BV-450/750V-5*10； 配管：有桥架部分走桥架，无桥架部分用壁厚≥1㎜的304不锈钢槽板安装； 开关：配电室内增设600*800配电箱一只，悬挂安装，箱体与开关同品牌；首端：正泰MV10-100A 4P空开（塑料外壳式断路器）一只；尾端：空调专用PZ30明装箱、正泰DZ158L-100A 4P空开漏保两套，两端铜鼻压线； 安装及质量要求：符合国标和规范，做到安全、牢靠、美观。 |  |
| 2 | 综合楼五层大会议室 5P空调电源 （2台） | 路线：从五层配电室经吊顶内桥架至五层大会议室2台空调，路线长度约55m（其中桥架长约 20 m； 槽板长约 30 m）；其它要求同《综合楼一层接待室》 |  |
| 3 | 综合楼五层中会议室 5P空调电源 （1台） | 路线：从五层配电室经吊顶内桥架至五层中会议室1台空调，路线长度约85m（其中桥架长约60 m； 槽板长约20 m）； 开关：首端：正泰MV10-100A 4P空开（塑料外壳式断路器）一只；尾端：空调专用PZ30明装箱、正泰DZ158L-100 A 4P空开漏保一套，两端铜鼻压线； 其它要求同《综合楼一层接待室》 |  |
| 4 | 教学楼一部阶梯教室 5P空调电源 （2台） | 路线：从教学一部二层配电室经桥架至一层阶梯教室2台空调，路线长度约75m（其中桥架长约 40 m； 槽板长约 30m）； 其它要求同《综合楼一层接待室》 |  |
| 5 | 教学楼二部阶梯教室 5P空调电源 （2台） | 路线：从教学二部二层配电室经桥架至一层阶梯教室2台空调，路线长度约85m（其中桥架长约 50 m； 槽板长约 30m）；其它要求同《综合楼一层接待室》 |  |
| 6 | 教学楼三部阶梯教室 5P空调电源 （2台） | 路线：从教学三部二层配电室经桥架至一层阶梯教室2台空调，路线长度约85m（其中桥架长约50 m； 槽板长约 30 m）；其它要求同《综合楼一层接待室》 |  |
| 7 | 实验楼一楼高压配电房 5P空调电源 （1台） | 路线：从本室PZ30箱至指定位置1台空调，路线长度约150m（其中桥架长约 0 m； 槽板长约 15 m）； 其它要求同《综合楼五层中会议室》 |  |
| 8 | 综合楼三层学生阅览室 5P空调电源 （2台） | 路线：从三层配电室经吊顶内桥架至三层学生阅览室2台空调，路线长度约45m（其中桥架长约 9 m； 槽板长约 33 m）；其它要求同《综合楼一层接待室》 |  |
| 9 | 教学楼一、二、三部60个厕所拉自动冲洗电源 | 路线：从楼层配电室经桥架至本层南北厕所水箱位置，每层4个厕所，每个厕所2个明装5孔插座，总计120套，每层路线长度约100m（其中桥架长约48 m； ￠15PVC电线管长约50 m）；每栋楼5层，共三栋楼。 配线：ZR-BV-3*2.5； 配管：有桥架部分走桥架，无桥架部分用￠15PVC电线管穿线安装； 开关：首端：在每层配电室内配电箱中安装16A2P漏保（漏保为甲供，乙方负责安装调试。）；尾端：明装5孔插座；分线处安装分线盒。 安装及质量要求：符合国标和规范，做到安全、牢靠、美观。 |  |
| 10 | 教学楼一、二、三部年级办公室3P空调电源 （19台） | 路线：从室内PZ30箱经预留管道至本室预留空调插座位置，班主任室和会议室总计8个室每室2个点，路线长度分别约10米和15米，年级主任室总计3个室每室1个点，路线长度约9米，合计19个点，路线合计总长230米。 配线：ZR-BV-3*4； 配管：穿预留管道； 开关：首端：接到配电箱空开上；尾端：暗装16A插座，计19只； 安装及质量要求：符合国标和规范，做到安全、牢靠、美观。 |  |
| 11 | 后勤中心一层加卡间 3P空调电源 （1台） | 路线：从东面设备间配电箱引至加卡室指定空调插座位置，路线长度约19米。 配线：ZR-BV-3*4； 配管：用￠20PVC电线管穿线安装； 开关：首端：接到配电箱空开上；尾端：空调专用PZ30明装箱、正泰C32空开漏保一套。 安装及质量要求：符合国标和规范，做到安全、牢靠、美观。 |  |
| 12 | 实验楼理、化、生管理员室 3P空调电源 （3台） | 路线：从隔壁实验室PZ30箱经预留管道并穿墙至本室指定空调插座位置，3个管理员室每室1个点，路线长度约16米，合计3个点，路线合计总长48米。 配线：ZR-BV-3*4； 配管：穿预留管道； 开关：首端：接到配电箱空开上；尾端：暗装16A插座，计3只； 安装及质量要求：符合国标和规范，做到安全、牢靠、美观。 |  |

施工中所有不明问题须及时提出，与校方沟通确定。严格按照注明的要求施工。

- 质量标准：合格。

- 安全责任：由中标者负全部责任。

- 工期： 10日历天。中标后学校与中标单位签订合同，立即组织施工，工期每拖延1天罚款200元。

- 承包方式：包工包料。

- 材料供应方式：  所供材料进场必须申报，设备规格品种必须符合招标要求和施工规范规定，经招标方签字确认后方可使用。

- 投标人须知：

1．投标人持个人身份证参加竞标。投标人所属企业，必须具有三级及三级以上水电安装施工企业资质（盐城市外企业凭在盐城市住建局备案手续报名）。投标时投标人必须提供所在企业的营业执照副本复印件、企业资质等级证书复印件、安全生产许可证复印件、建造师证书复印件或小型项目管理师复印件、投标委托书，资料不全者取消投标资格。

2．中标者中标后，招标单位与中标人所在施工企业签订施工合同，如中标人所在施工企业拒绝签订合同，招标单位将取消中标人的中标权利，投标保证金没收。

3．投标前，投标人须缴纳投标保证金现金叁仟元（未中标者两日内退还保证金）.中标者中标后,投标保证金转为履约保证金，工程竣工验收合格后退还。

4．特别提醒：各潜在投标人自行勘察现场，踏勘费用自理，安全责任自负。

三、投标文件的组成：

1、与本工程专业相应的《营业执照》副本复印件，并加盖《营业执照》上企业的红章。

2、企业资质证书复印件，并加盖企业红章。

3、企业安全生产许可证复印件，并加盖企业红章。

4、建造师证书复印件或小型项目管理师复印件，并加盖企业红章。

5、非投标单位法人（或负责人）投标的，须提交法人（或负责人）授权委托书。

6、投标人身份证复印件，并加盖《营业执照》上企业的红章。

7、投标报价表（报价必须打印，不得出现手写报价）。

8、商务标电子版的优盘。

四、投标文件的装订和密封：

1、所有投标文件必须加盖投标单位印章。

2、投标文件由商务标和资格后审资料两部分组成，资格后审资料由第五条中1--6项计6项，装订成一册，一式两份（一正一副），单独密封在一个封袋内；商务标由第五条中7--8组成，报价表一式两份（一正一副）和优盘一起单独密封在一个封袋内。

3、投标文件以普通信封装袋密封，密封处加盖投标单位印章。信封上写明投标项目名称和投标单位名称。

五、出现下列情况之一的为废标：

1、投标文件于投标递交截止时间之后送达的。

2、资格审查不合格的。

3、投标文件出现手写报价或有涂改的。

4、发现有围标串标等违规行为的。

5、投标文件章印不全的。

六、投标方式及定标方法：

1．本次招标采用经评审的最低价者中标，学校在开标前不公布最高限价。

2、投标单位少于三家时，经请示市教育局也可以通过竞争性谈判方式确定中标单位。

3．采取一轮暗投报价的方式，商务标及装有商务标电子版的优盘在开标前用信封密封并加盖施工单位骑缝章交招标单位（未密封或虽密封但未加盖施工单位骑缝章以及商务标电子版未封入信封或商务标电子版与纸质版数据不吻合均作废标处理）。在开标现场当众宣布各有效投标报价，报价最低且低于学校确定的最高限价者中标，如最低报价出现相同时，则再次暗投，直至决出最低者为止。

4、投标人所投最低报价如高于学校预先确定的最高限价，则招标失败。学校可以重新公告，择日重招，经请示教育局也可转入竞争性谈判的方式确定施工单位。学校的最高限价在开标前由学校在局纪委监督下确定。

七、招标单位的权利和义务：

1、按照招标文件要求监督施工单位施工。

2、协调解决施工中遇到的各种矛盾。

八、中标单位的权利和义务：

1、严格按招标文件和有关变更进行施工；必须服从招标单位和有关部门的监督，否则招标单位有权责令停工，由此引发的一切损失由施工单位承担。若出现质量问题，造成工程隐患的，按国家有关规定追究施工方的责任。

2、协助招标单位协调解决施工中遇到的各种矛盾。

3、对施工安全负全责。

九、工程造价的确定：

1、本工程采用包工包料方式计价。学校招标前提供工程量清单，投标单位在招标前需复核工程量，计算工程造价。原清单中没有的项目和预计工程量变化幅度在清单工程量±10%范围外的项目，学校需在施工前报局纪检组、基建办申请变更，经同意后方可施工，结算单价在局纪检组监督下另行商定，否则不予结算。

2、报价中包含人工、材料、机械、运输、安装、脚手、凿除和修补、调试、安全施工、材料损耗、材料采保费、垃圾清运费、税金、合理利润等竣工交付使用前的一切费用。

十、付款方式：

工程验收合格后，付总价的50% ，同时退还施工单位履约保证金叁仟元，审计后付至审定价的80%，余款于验收合格一年后无质量问题一次性结清。

十一、工程竣工验收：

设计、施工与验收，执行国家相关标准。工程竣工后施工单位提出书面申请，招标单位将组织有关部门对工程实施情况进行验收，如施工质量验收不合格，施工单位必须无条件返工并承担一切损失。

十二、报名时间及地点：

1、本项目从即日起接受报名；

2、报名地点：江苏省东台中学城东校区综合办公室（2）；

3、报名截止时间：2014年9月19日上午10：30。

十三、投标时间及地点、开标时间及地点：

1、投标递交截止时间：2014年9月19日下午3时整。

2、开标时间：2014年9月19日下午3:30时。

3、投标文件的递交和开标地点：东台市教育局4楼会议室。

4、联系方式：江苏省东台中学教育集团城东校区（原东台市第一中学新校区）。

联系人：王主任     联系电话：15722599821（办公室电话）

江苏省东台中学教育集团城东校区

2014年9月12日

附：工程量清单及施工要求（商务标）

14台5P空调拉三相电和教学楼60个厕所拉自动冲洗电源工程

清单及报价单

| 序号 | 项目 | 要求 | 工程量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 600*800配电箱，悬挂安装，箱体为正泰，含所有辅材、配件； | 6 | 只 |  |  |
| 2 | 10㎜2单股铜电线 | ZR-BV-450/750V-5*10； 品牌：江南、远东、华美； 桥架或不锈钢槽板内穿线安装；两端铜鼻压线； | 2525 | 米 |  |  |
| 3 | 槽板 | 壁厚≥1㎜的304不锈钢槽板60×15 | 215 | 米 |  |  |
| 4 | 空调专用PZ30箱 | 正泰PZ30明装箱 内配：正泰、人民、飞雕DZ158L-100A 4P空开漏保 | 14 | 套 |  |  |
| 5 | 塑料外壳式断路器 | 正泰、人民、飞雕MV10-100A 4P空开 | 6 | 套 |  |  |
| 6 | 2.5㎜2单股铜电线 | ZR-BV-3*2.5； 品牌：江南、远东、华美； 桥架或PVC内穿线安装； | 4500 | 米 |  |  |
| 7 | 空开漏保安装 | 漏保甲供，乙方安装及辅材配件 | 15 | 套 |  |  |
| 8 | PVC管 | 明装￠15PVC电线管及辅材配件；品牌：公元、中财，U型卡安装。 | 750 | 米 |  |  |
| 9 | 五孔插座 | 明装五孔插座及辅材配件 品牌：正泰、人民、飞雕 | 120 | 套 |  |  |
| 10 | 4㎜2单股铜电线 | ZR-BV-450/750V-3*4； 品牌：江南、远东、华美； PVC或预留管内穿线安装； | 891 | 米 |  |  |
| 11 | 16A插座 | 暗装16A插座及辅材配件 品牌：正泰、人民、飞雕 | 22 | 套 |  |  |
| 12 | PZ30箱 | 正泰PZ30明装箱 内配：正泰C32 2P空开漏保 | 1 | 套 |  |  |
|  | 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

注：

1、所报价格包括人工、材料（含主辅材及配件）、设备、运输、安装、开凿复原、调试、文明安全措施、税金等验收合格前的一切费用。

2、质量和安装符合国标和强制规范标准。要求安全、牢靠、美观。

3、投标人自行踏勘现场，明确安装要求，自行测算相关材料的数量。安全责任自负。

4、报价必须打印，不得出现手写报价。

单位（签章）：

报价人（签字）：

二○一四年九月     日